O aterramento elétrico visa a interligar equipamentos, dispositivos ou qualquer parte metálica diretamente à terra, garantindo uma diferença de potencial quase nula entre esses dois pontos. Ele é realizado para garantir a segurança das pessoas e, também, descarregar cargas eletrostáticas armazenadas nas carcaças de equipamento. Ou, ainda, para conduzir descargas atmosféricas direto para a terra, evitando maiores danos às pessoas ou às instalações.

Em determinada empresa, a presença de correntes de fuga em pontos específicos da instalação estava ocasionando choques elétricos e/ou a ação repentina de dispositivos de proteção, que eram acionados, desligando os circuitos de alimentação.

Você foi contratado para fazer algumas verificações no sistema de aterramento dessa empresa. Inicialmente, você realizou uma inspeção visual em todas as hastes de aterramento, pelas caixas de inspeção, a fim de verificar a sua integridade.

Veja, na imagem a seguir, o resultado da medição realizada com um terrômetro, equipamento adequado para medir a resistência elétrica.

- Em termos de resistência elétrica, ao comparar os pontos de conexão desse sistema de aterramento, qual(is) deveria(m) ser o(s) valor(es) encontrado(s), idealmente, entre os pontos do sistema de aterramento?

Idealmente, a resistência entre diferentes pontos do sistema de aterramento deve ser próxima de 0 Ω. Isso porque todas as hastes, malhas e condutores de aterramento devem estar equipotencializados, ou seja, interligados de forma a não existir diferença de potencial significativa entre eles, na prática, pequenas resistências da ordem de milésimos ou centésimos de ohm podem aparecer devido ao material dos condutores e conexões, mas valores altos não são aceitáveis

b) O que indica a leitura feita pelo terrômetro e qual seria a ação necessária após esses resultados? Explique a sua resposta.

A leitura mostrada no terrômetro é 175,9 Ω, um valor muito alto, isso indica que o sistema de aterramento não está adequado, há má conexão, corrosão nas hastes, rompimento de cabos, má qualidade do contato com o solo ou até ausência de interligação entre os pontos do sistema